# Instrukcja eksploatacyjna sprzęgła hydraulicznego ASHP

Zastosowanie:

Sprzęgła hydrauliczne ASHP znajdują zastosowanie w układach kotłowych dla rozdzielenia hydraulicznego obiegów: kotłowego i grzewczego. Rozdzielenie układów ułatwia zdecydowanie sterowanie układem co jest ważne w przypadku większych i złożonych układów jak również przy modernizacji starych instalacji. Sprzęgło pracuje również jako odmulacz.

Dane Techniczne:

Przedstawione sprzęgła przeznaczone są do pracy przy ciśnieniu do 0,6 MPa i temperaturze w zakresie 1-100°C. Czynnikiem roboczym zasadniczo jest woda jednak mogą być stosowane w układach z wodnymi roztworami glikoli etylenowych i propylenowych.

| Wielkość | Przepływ znam. | Moc znam. t=15ºC | Masa | Pojem. | Wymiary mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | kW | kg | dm3 | DN | D | L | H1 | H2 | H | C |
| ASHP 40/150 | 3 | 50 | 16 | 8,0 | 40 | 159 | 295 | 140 | 220 | 500 | 0 |
| ASHP 50/150 | 5 | 90 | 18 | 8,2 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| ASHP 65/250 | 9 | 155 | 29 | 26 | 65 | 254 | 400 | 190 | 225 | 610 | 70 |
| ASHP 80/250 | 12 | 210 | 31 | 26 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| ASHP 100/300 | 20 | 350 | 52 | 61 | 100 | 324 | 464 | 260 | 340 | 865 | 110 |
| ASHP 125/300 | 30 | 520 | 58 | 62 | 125 |  |  |  |  |  |  |
| ASHP 150/450 | 45 | 780 | 104 | 193 | 150 | 457 | 630 | 385 | 560 | 1330 | 155 |
| ASHP 200/600 | 85 | 1470 | 165 | 442 | 200 | 608 | 800 | 485 | 730 | 1700 | 210 |
| ASHP 250/600 | 140 | 2420 | 180 | 448 | 250 |  |  |  |  |  |  |

| Opis Techniczny: Konstrukcję sprzęgła stanowi cylindryczny zbiornik zamknięty dwoma dnami wypukłymi. W dnie dolnym znajduje się centrycznie ustawiony króciec spustowy S, natomiast w górnym króciec odpowietrzający O i króciec termometryczny T. Króciec termometryczny nie jest montowany w wielkościach ASHP 40/150 i ASHP 50/150. Na płaszczu znajdują się dwie pary króćców: króćce do podłączenia układu kotłowego K i układu grzewczego G. Wewnątrz zbiornika znajduje się system przegród zapewniających dobre odpowietrzenie wody – przegrody w górnej części zbiornika i wspomagające odmulanie – w dolnej części. Przegrody perforowane w środkowej części zbiornika poza funkcją separowania powietrza pozwalają na zmniejszenie rozstawu króćców co ułatwia montaż zwłaszcza przy większych wielkościach. Wielkości o średnicy płaszcza od 457 standardowo wyposażone są w nogi. Mniejsze wykonywane są z nogami na indywidualne zamówienie. Sprzęgło wykonane jest ze stali niskowęglowej i zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie zewnętrznie. Dobór sprzęgła Projektant dokonuje doboru sprzęgła wg potrzeb danej instalacji. Zaleca się aby prędkości wody w sprzęgle wynosiła od 0,1-0,2 m/s. Im niższa prędkość przepływu tym skuteczniejsze jest odmulanie i odpowietrzanie instalacji. Przy projektowaniu można oprzeć się na danych z zamieszczonej tabeli. |  |
| --- | --- |

Montaż

Sprzęgło montuje się w pozycji pionowej. Jest to niezbędne dla uzyskania uwarstwienia temperaturowego będącego podstawą jego poprawnego działania. Dla ułatwienia rozpoznania króćców, króćce K zostały oznaczone opisem „KOCIOŁ” i strzałką wskazującą kierunek przepływu w danym króćcu.Króćce K służą do połączenia z instalacją kotła natomiast króćce G z instalacją grzewczą. Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych użyć uszczelek płaskich o grubości 3 mm z materiału AF200 lub AF300. Śruby do skręcenia winny być w klasie 5,6 i klasie dokładności wykonania B. Nakrętki w klasie 5 i klasie dokładności wykonania B. W króciec S służący do spustu zanieczyszczeń należy wkręcić zawór odcinający. Ze względu na bezpieczeństwo obsługi zaleca się wykonanie odprowadzenia wody ze spustu rurą i skierować ją przy wylocie pionowo max 100 mm od posadzki, możliwie blisko studzienki spustowej. W króciec O służący do odpowietrzenia można wkręcić odpowietrznik automatyczny lub wykonać instalację odpowietrzającą zgodnie z zasadami podanymi dla króćca S. W króciec T wkręca się czujnik temperatury lub jeśli nie przewiduje tego projekt instalacji zaślepia się korkiem. Sprzęgła wykonane z nogami powinny mieć jedną nogę przytwierdzoną do podłoża. Nogi w podstawie mają otwór 12 mm.

Obsługa

Okresowo w zależności od potrzeb należy spuszczać odmuliny. Wykonuje się to poprzez otwarcie zaworu spustowego w króćcu spustowym S bez wyłączania instalacji z ruchu. Częstotliwość spuszczania odmulin zależy od stopnia zanieczyszczenia instalacji. Po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji zaleca się wykonanie tej czynności po 6 godzinach pracy. Później w zależności od potrzeb co około 6 tygodni lub częściej. Okresowo należy odpowietrzać sprzęgło wykorzystując króciec O. Jeśli zainstalowano odpowietrznik automatyczny odpowietrzanie zachodzi samoistnie. Przed każdym sezonem grzewczym należy uzupełnić powłoki malarskie. W razie stwierdzenia perforacji ścianki zbiornika należy skontaktować się z wytwórcą lub z uprawnioną ekipą remontową w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.