# Instrukcja eksploatacyjna separatora powietrza ASEP

Zastosowanie:

Separatory powietrza SEP znajdują zastosowanie w układach kotłowych. Jego zastosowanie powoduje sukcesywne usuwanie powietrza będącego w wodzie w postaci pęcherzy i mikropęcherzy. Montuje się je za kotłem gdzie następuje wydzielenie się z wody rozpuszczonego w niej wcześniej powietrza. Mikropęcherze i pęcherze wydzielają się na znajdującym się wewnątrz zbiornika wypełnieniu z pierścieni Białeckiego. Siła wyporu powoduje ich przepływ do górnej części zbiornika gdzie przez króciec odpowietrzający należy je usunąć. Odpowietrzona w separatorze SEP woda wędruje do miejsc w instalacji gdzie absorbuje z niej powietrze by następnie usunąć je znowu w separatorze.

Dane Techniczne:

Separator SEP przeznaczony jest do pracy przy ciśnieniu do 0,6 MPa i temperaturze w zakresie 1-100°C.

Pojemność i masa zbiornika określona jest w tabeli poniżej . Czynnikiem roboczym zasadniczo jest woda.

| Opis Techniczny: Konstrukcję separatora stanowi cylindryczny zbiornik zamknięty dwoma dnami wypukłymi. W dnie dolnym znajduje się centrycznie ustawiony króciec spustowy S, natomiast w górnym króciec odpowietrzający. Na płaszczu znajdują się dwa króćce: wlotowy i wylotowy. Oba króćce mogą pełnić funkcję wlotowego jak i wylotowego. Wewnątrz zbiornika znajduje się wkład odgazowywujący złożony z wysokosprawnych pierścieni Białeckiego wykonanych ze stali wysokostopowej 1.4301. Separator wykonany jest ze stali niskowęglowej i zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie zewnętrznie i wewnętrzne. |  |
| --- | --- |
|  | Masa [kg] | Pojemność [dm3] | Wymiary [mm] |
|  |  |  | DN | D | L | H1 | H |
| ASEP 25 | 3 - 3,8 | 1,1 | 25 | 108 | 175 | 105 | 210 |
| ASEP 32 | 10 | 5,1 | 32 | 159 | 295 | 130 | 360 |
| ASEP 40 | 8,5 - 11,5 | 5,1 | 40 | 159 | 295 | 130 | 360 |
| ASEP 50 | 9 - 12,5 | 5,2 | 50 | 159 | 295 | 130 | 360 |
| ASEP 65 | 10 - 14,5 | 5,5 | 65 | 159 | 295 | 130 | 360 |
| ASEP 80 | 27 - 35 | 23,7 | 80 | 254 | 405 | 260 | 580 |
| ASEP 100 | 28 - 37 | 24,1 | 100 | 254 | 405 | 260 | 580 |
| ASEP 125 | 57 - 68 | 40,9 | 125 | 324 | 464 | 260 | 635 |
| ASEP 150 | 58 - 73 | 41,7 | 150 | 324 | 464 | 270 | 635 |
| ASEP 200-500 | Wg indywidualnych projektów |

Montaż

Separator montuje się w pozycji pionowej. Oba boczne króćce mogą być zarówno wlotowymi jak i wylotowymi. Łączy się je z instalacją poprzez spawanie lub połączenia kołnierzowe DN. Spawacz wykonujący połączenie powinien mieć niezbędne kwalifikacje. W króciec S służący do spustu zanieczyszczeń należy wkręcić zawór odcinający. Ze względu na bezpieczeństwo obsługi zaleca się wykonanie odprowadzenia wody ze spustu rurą i skierować ją przy wylocie pionowo max 100 mm od posadzki, możliwie blisko studzienki spustowej. W króciec górny  służący do odpowietrzenia można wkręcić odpowietrznik automatyczny lub wykonać instalację odpowietrzającą zgodnie z zasadami podanymi dla króćca S.

Obsługa

Okresowo w zależności od potrzeb należy spuszczać odmuliny. Wykonuje się to poprzez otwarcie zaworu spustowego w króćcu spustowym S bez wyłączania instalacji z ruchu. Częstotliwość spuszczania odmulin zależy od stopnia zanieczyszczenia instalacji. Po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji zaleca się wykonanie tej czynności po 6 godzinach pracy. Później w zależności od potrzeb co około 6 tygodni lub częściej. Okresowo należy odpowietrzać separator wykorzystując króciec O. Jeśli zainstalowano odpowietrznik automatyczny odpowietrzanie zachodzi samoistnie. Przed każdym sezonem grzewczym należy uzupełnić powłoki malarskie. W razie stwierdzenia perforacji ścianki zbiornika należy skontaktować się z wytwórcą lub z uprawnioną ekipą remontową w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.