	Producent Urządzeń Ciepłowniczych

[image: image2.wmf]
	53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241
(teren Hutmenu) 

tel./fax (071) 361 44 48, kom. 693 500 707 

fax (071) 360 12 36 



[image: image2.wmf]Sprzęgła hydrauliczne typu AULIN- ASH

Zastosowanie:

Sprzęgła hydrauliczne znajdują zastosowanie w układach kotłowych dla rozdzielenia hydraulicznego obiegów: kotłowego i grzewczego. Rozdzielenie układów ułatwia zdecydowanie sterowanie układem co jest ważne w przypadku większych i złożonych układów jak również przy modernizacji starych instalacji. Sprzęgło pracuje również jako odmulacz. 

Sprzęgła ASH znajdują też zastosowanie w układach chłodniczych. Zmieniają się wtedy kierunki przepływu przez sprzęgło.

Dane Techniczne:

Temperatura obliczeniowa:

100°C

Ciśnienie obliczeniowe:

0,6 MPa
	Wielkość
	Przepływ

znam.
	Moc znam.

t=15ºC
	Masa
	Pojem.
	Wymiary 

mm

	
	m3/h
	kW
	kg
	dm3
	DN
	D
	L
	H1
	H2
	H
	C

	ASH 40/100
	3
	50
	11
	5,1
	40
	108
	240
	120
	430
	670
	Brak mufyT

	ASH 50/150
	5
	90
	21
	15,7
	50
	159
	295
	180
	550
	910
	

	ASH 65/150
	9
	155
	24
	16
	65
	
	
	
	
	
	

	ASH 80/250
	12
	210
	40
	55
	80
	254
	400
	250
	700
	1205
	70

	ASH 100/250
	20
	350
	44
	56
	100
	
	
	
	
	
	

	ASH 125/250
	30
	520
	50
	57
	125
	
	
	
	
	
	

	ASH 125/300
	30
	520
	60
	95
	125
	324
	464
	280
	700
	1265
	110

	ASH 150/300
	45
	780
	92
	134
	150
	324
	464
	340
	1080
	1765
	110

	ASH 200/450
	85
	1470
	150
	356
	200
	457
	630
	335
	1450
	2120
	155

	ASH 250/600
	140
	2420
	220
	651
	250
	608
	800
	500
	1450
	2450
	210

	ASH 300/700
	200
	3470
	310
	1066
	300
	708
	900
	570
	1760
	2900
	

	Opis Techniczny:

Konstrukcję sprzęgła stanowi cylindryczny zbiornik zamknięty dwoma dnami wypukłymi. W dnie dolnym znajduje się centrycznie ustawiony króciec spustowy S, natomiast w górnym króciec odpowietrzający O i  króciec termometryczny T. Króciec T nie występuje w wielkościach ASH40/100, ASH50/150 i ASH65/150. Na płaszczu znajdują się dwie pary króćców: króćce do podłączenia układu kotłowego K i układu grzewczego G. W górnej części zbiornika wmontowana jest pionowa perforowana przegroda wywołująca efekt odgazowania.
W dolnej części zamontowane są pionowe przegrody wspomagające odmulanie. Wielkości o średnicy płaszcza od 457 standardowo wyposażone są w nogi. Mniejsze wykonywane są z nogami na indywidualne zamówienie. 

	
[image: image1.wmf]









[image: image3.jpg]


_1117114216.dwg

_1105209690.dwg

