	Producent Urządzeń Ciepłowniczych

[image: image2.wmf]
	50-950 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241
(teren Hutmenu) 

tel./fax (071) 361 44 48, kom. 693 500 707 

fax (071) 360 12 36 



[image: image2.wmf]Sprzęgła hydrauliczne typu AULIN- ASH + SEP
Zastosowanie:

Sprzęgła hydrauliczne znajdują zastosowanie w układach kotłowych dla rozdzielenia hydraulicznego obiegów: kotłowego i grzewczego. Rozdzielenie układów ułatwia zdecydowanie sterowanie układem co jest ważne w przypadku większych i złożonych układów jak również przy modernizacji starych instalacji. Sprzęgło pracuje również jako odmulacz. Sprzęgła z rodziny ASH+SEP wyposażono ponadto w wysokosprawny separator powietrza. W górnej części znajduje się komora wypełniona pierścieniami Białeckiego. Są to zatem dwa urządzenia w jednym. W wielkościach powyżej DN80 w komorze na pierścienie Białeckiego jest zrobiony kanał dla swobodnego wprowadzenia czujnika temperatury. Kocioł podłącza się do króćców K, a instalację do króćców G. Połączenie dwóch urządzeń w jedno pozwala zaoszczędzić miejsce w instalacji oraz obniżyć koszty.
Dane Techniczne:

Temperatura obliczeniowa:

100°C

Ciśnienie obliczeniowe:

0,6 MPa
	Wielkość

ASH+SEP
	Przepływ

znam.
	Moc znam.

t=15ºC
	Masa
	Pojem.
	Wymiary 

mm

	
	m3/h
	kW
	kg
	dm3
	DN
	D
	L
	H1
	H2
	H
	C

	40/100
	3
	50
	11
	5,1
	40
	108
	240
	120
	430
	670
	Brak mufyT

	50/150
	5
	90
	21
	15,7
	50
	159
	295
	180
	550
	910
	

	65/150
	9
	155
	24
	16
	65
	
	
	
	
	
	

	80/250
	12
	210
	40
	55
	80
	254
	400
	250
	700
	1205
	70

	100/250
	20
	350
	44
	56
	100
	
	
	
	
	
	

	125/250
	30
	520
	50
	57
	125
	
	
	
	
	
	

	125/300
	30
	520
	60
	95
	125
	324
	464
	280
	700
	1265
	110

	150/300
	45
	780
	92
	134
	150
	324
	464
	340
	1080
	1765
	110


[image: image1.emf]



[image: image3.jpg]


_1105209690.dwg

