	Producent Urządzeń Ciepłowniczych

[image: image1.wmf]
	53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241
(teren Hutmenu) 

tel./fax (071) 361 44 48, kom. 693 500 707 

fax (071) 360 12 36 



[image: image1.wmf]Sprzęgło hydrauliczne typu AULIN- ASHP

Zastosowanie:

Sprzęgła hydrauliczne znajdują zastosowanie w układach kotłowych dla rozdzielenia hydraulicznego obiegów: kotłowego i grzewczego. Rozdzielenie układów ułatwia zdecydowanie sterowanie układem co jest ważne w przypadku większych i złożonych układów jak również przy modernizacji starych instalacji. Sprzęgło pracuje również jako odmulacz. 

Sprzęgła ASHP posiadają bardzo skuteczny system eliminacji powietrza z przepływającej wody.

Sprzęgła ASHP znajdują też zastosowanie w układach chłodniczych oraz klimatyzacyjnych (również w układach z roztworami glikolu). 

Dane Techniczne:

Temperatura obliczeniowa:

100°C

Ciśnienie obliczeniowe:


0,6 MPa

	Wielkość

AULIN- 
	Przepływ

Znam.
	Moc znam.

t=20ºC
	Masa
	Pojem.
	Wymiary 

mm

	
	M3/h
	kW
	kg
	dm3
	DN
	D
	L
	H1
	H2
	H
	C

	ASHP 40/150
	4
	90
	16
	8,0
	40
	159
	295
	140
	220
	500
	0

	ASHP 50/150
	6
	135
	18
	8,2
	50
	
	
	
	
	
	

	ASHP 65/250
	8
	180
	29
	26
	65
	254
	400
	190
	225
	610
	70

	ASHP 80/250
	12
	280
	31
	26
	80
	
	
	
	
	
	

	ASHP 100/300
	20
	450
	52
	61
	100
	324
	464
	260
	340
	865
	110

	ASHP 125/300
	30
	700
	58
	62
	125
	
	
	
	
	
	

	ASHP 150/450
	50
	1150
	104
	193
	150
	457
	630
	385
	560
	1330
	155

	ASHP 200/600
	100
	2300
	165
	442
	200
	608
	800
	485
	730
	1700
	210

	ASHP 250/600
	140
	3220
	180
	448
	250
	
	
	
	
	
	


(pozostałe wielkości DN300-DN500 wg zapytań indywidualnych)
[image: image2.wmf]Opis Techniczny:

Konstrukcję sprzęgła stanowi cylindryczny zbiornik zamknięty dwoma dnami wypukłymi. W dnie dolnym znajduje się centrycznie ustawiony króciec spustowy S, natomiast w górnym króciec odpowietrzający O i  króciec termometryczny T. Na płaszczu znajdują się dwie pary króćców: króćce do podłączenia układu kotłowego K i układu grzewczego G. Wewnątrz zbiornika znajduje się system przegród zapewniających dobre odpowietrzenie wody – przegrody w górnej części zbiornika i wspomagające odmulanie – w dolnej części. Przegrody perforowane w środkowej części zbiornika poza funkcją separowania powietrza pozwalają na zmniejszenie rozstawu króćców co ułatwia montaż zwłaszcza przy większych wielkościach.

Wielkości o średnicy płaszcza od 457 standardowo wyposażone są w nogi. Mniejsze wykonywane są z nogami na indywidualne zamówienie.

� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���









[image: image3.jpg]


[image: image4.wmf]_1105209690.dwg

_1115748951.dwg

