	Producent Urządzeń Ciepłowniczych

[image: image2.wmf]
	50-950 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241
(teren Hutmanu) 

tel./fax(071) 361 44 48, 

kom. 693 500 707 




[image: image1.emf]

[image: image2.wmf]

FILTROODMULNIKI  MAGNETYCZNE


TYPU FOM-AULIN DN 200-300


Przeznaczenie:

Filtroodmulniki typu FOM-Aulin są urządzeniami przeznaczonymi do usuwania z wody zanieczyszczeń (w postaci stałej).  Stanowią one niezbędne wyposażenie węzłów cieplnych, kotłowni i układów wodociągowych. Filtroodmulniki typu FOM-Aulin to najskuteczniejsze zabezpieczenie urządzeń systemów ciepłowniczych i wodnych. W szczególności zapewniają skuteczną i bezawaryjną pracę automatyki regulacyjnej, aparatury kontrolno-pomiarowej, wymienników ciepła, pomp oraz pozostałych elementów instalacji.  Koszt filtroodmulnika (typu FOM-Aulin) jest znikomy w porównaniu z ewentualnymi stratami spowodowanymi przerwą w dostawie mediów, wymianą uszkodzonych elementów systemu, bądź ich wadliwym funkcjonowaniem.

	W procesie filtracji- FOM-Aulin- wykorzystuje następujące procesy: odmulanie inercyjne, odmulanie sedymentacyjne, filtrację magnetyczną, filtrację mechaniczną.

Znamienną cechą konstrukcji FOM-Aulin jest skuteczność działania. W filtroodmulniku FOM-Aulin stos magnetyczny umieszczony jest tuż przed wlotem do filtra siatkowego tak, aby wszystkie cząsteczki wody przepływały możliwie blisko stosu magnetycznego. 

Konstrukcja FOM-Aulin  pozwala też na zmniejszenie uciążliwości obsługi filtroodmulnika ponieważ zarówno czyszczenie filtra jak i stosu magnetycznego odbywa się poprzez odkręcenie pokrywy górnej. Montaż filtra ze stosem wewnątrz zbiornika umożliwia odpowiednio wyprofilowane gniazdo wewnątrz urządzenia
	[image: image3.wmf]


	Wielkość
DN/ PN
	Wymiary gabarytowe mm
	Pojemność
dm3
	Masa
kg

	
	D
	L
	H1
	H2
	H
	M
	
	

	200/ 0,6MPa
	 510
	750
	 180
	750
	1125
	 460
	160
	~125

	200/ 1,6MPa
	
	
	
	
	
	
	
	~145

	250/ 0,6MPa
	 716
	1000
	  200
	945
	1410
	 680
	410
	~220

	250/ 1,6MPa
	
	
	
	
	
	
	
	~295

	300/ 0,6MPa
	 816
	1150
	 200
	1070
	1670
	 720
	650
	~300

	300/ 1,6MPa
	
	
	
	
	
	
	
	~385

	Wielkości DN350 – DN500 wg zapytań indywidualnych


Filtroodmulniki na ciśnienie nominalne 0,6 MPa wykonywane są na temperaturę maksymalną 100°C.
Filtroodmulniki na ciśnienie nominalne 1,6 MPa wykonywane są na temperaturę maksymalną w zależności od zamówienia od 100 do 150°C.
Oznaczenia  filtroodmulników:

FOM-Aulin 
- wersja magnetyczna ze stali kwsoodpornej; 

FM- Aulin
- wersja magnetyczna ze stali węglowej,
FO- Aulin
- wersja ze stali węglowej, 
Filtr siatkowy – wielkość oczka
0,4 x 0,4 mm - standard (opcjonalnie od 0,05x0,05 mm)


 

Zasady doboru:

Jeżeli prędkość przepływu wody w rurociągu nie przekracza 1,1 m/s – filtroodmulnik należy dobrać według średnicy króćca przyłączeniowego.

Przy zamawianiu należy podać średnicę przyłącza, temperaturę i ciśnienie nominalne pracy.



_1105209690.dwg

