	Producent Urządzeń Ciepłowniczych

[image: image2.wmf]
	53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241
(teren Hutmenu) 

tel./fax(071) 361 44 48, 

kom. 693 500 707 




[image: image1.wmf]10

100

1

100

10

1

Filtroodmulnik DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

Natężenie przepływu (m

 

/h)

Spadek ciśnienia (kPa)

3

[image: image2.wmf]

FILTROODMULNIKI  MAGNETYCZNE

TYPU FOM-AULIN DN 25 ( 150

Przeznaczenie:

[image: image3.png]


Filtroodmulniki typu FOM-Aulin są urządzeniami przeznaczonymi do usuwania z wody zanieczyszczeń (w postaci stałej).  Stanowią one niezbędne wyposażenie węzłów cieplnych, kotłowni i układów wodociągowych. Filtroodmulniki typu FOM-Aulin to najskuteczniejsze zabezpieczenie urządzeń systemów ciepłowniczych i wodnych. W szczególności zapewniają skuteczną i bezawaryjną pracę automatyki regulacyjnej, aparatury kontrolno-pomiarowej, wymienników ciepła, pomp oraz pozostałych elementów instalacji. Koszt filtroodmulnika (typu FOM-Aulin) jest znikomy w porównaniu z ewentualnymi stratami spowodowanymi przerwą w dostawie mediów, wymianą uszkodzonych elementów systemu, bądź ich wadliwym funkcjonowaniem.

W procesie filtracji- FOM-Aulin- wykorzystuje następujące procesy: odmulanie inercyjne, odmulanie sedymentacyjne, filtrację magnetyczną, filtrację mechaniczną.

Znamienną cechą konstrukcji FOM-Aulin jest skuteczność działania. W filtroodmulniku FOM-Aulin stos magnetyczny umieszczony jest tuż przed wlotem do filtra siatkowego tak, aby wszystkie cząsteczki wody przepływały możliwie blisko stosu magnetycznego. 

Konstrukcja FOM-Aulin  pozwala też na zmniejszenie uciążliwości obsługi filtroodmulnika ponieważ zarówno czyszczenie filtra jak i stosu magnetycznego odbywa się poprzez odkręcenie pokrywy górnej. Montaż filtra ze stosem wewnątrz zbiornika umożliwia odpowiednio wyprofilowane gniazdo wewnątrz urządzenia. 


[image: image4.wmf]DN

G

D

L

M

H

H1

G1/2"


Oznaczenia  filtroodmulników:

FOM-Aulin 
- wersja magnetyczna ze stali kwsoodpornej; 

FM- Aulin
- wersja magnetyczna ze stali węglowej, ocynkowana ogniowo;

FO- Aulin
- wersja ze stali węglowej, ocynkowana ogniowo.

Dane techniczne:

Temperatura nominalna: 

150 oC

Ciśnienie nominalne


1,6 MPa

Filtr siatkowy – wielkość oczka
0,4 x 0,4 mm - standard 

(opcjonalnie od 0,05x0,05 mm)


 

	Wielkość

DN
	Wymiary gabarytowe (mm)
	Pojemność

dm3
	Masa

kg

	
	G
	D
	L
	H1
	H
	M
	
	

	25
	1”
	159
	295
	220
	308
	160
	4,5
	8,2

	32
	
	
	
	
	
	
	4,6
	9,2

	40
	
	
	
	
	
	
	4,6
	9,5

	50
	
	
	
	
	
	
	4,7
	10,5

	65
	
	
	
	232
	358
	210
	5,9
	12

	80
	1 ¼”
	256
	405
	295
	485
	260


	21,7
	32

	100
	
	324
	464
	346
	516
	
	36,2
	46

	125
	
	
	
	
	
	
	36,8
	50

	150
	
	356
	500
	395
	725
	450
	53,2
	68


Zasady doboru:

Jeżeli prędkość przepływu wody w rurociągu nie przekracza 1,1 m/s – filtroodmulnik należy dobrać według średnicy króćca przyłączeniowego. 

W zamówieniu należy podać rodzaj filtroodmulnika oraz średnicę króćców przyłączeniowych:

np. Filtroodmulnik magnetyczny FOM-Aulin DN 80.

Niniejsze rozwiązanie jest chronione Prawem Ochronnym RP










_1118642924.dwg

_1105209690.dwg

