	Producent Urządzeń Ciepłowniczych

[image: image1.wmf]
	53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241
(teren Hutmenu) 

tel.(071) 361 44 48, kom. 693 500 707 

fax (071) 361 44 48 



[image: image1.wmf]Stabilizator temperatury ciepłej wody użytkowej SCWA.

Zastosowanie:

Stabilizatory temperatury przeznaczone są do stosowania w węzłach cieplnych w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Mogą one pełnić funkcje zarówno zasobników ciepłej wody jak i stabilizatorów temperatury. Stabilizacja temperatury osiągana jest poprzez mieszanie wody o różnych szybko zmieniających się temperaturach. Stabilizator niweluje różnice temperatury wody wynikłe z pracy automatyki. 

Dane Techniczne:

Temp. obliczeniowa:

100°C

Ciśnienie obliczeniowe:
0,6 MPa

	Wielkość
	Pojemność
	Masa
	H

	 
	[dm3]
	[kg]
	[mm]

	SCWA 200
	203
	58
	1175

	SCWA 250
	251
	70
	1405

	SCWA 300 
	286
	79
	1575

	SCWA 350
	350
	95
	1885

	SCWA 400
	403
	105
	2075


Opis Techniczny:

Stabilizator wykonany jest jako zbiornik pionowy zamknięty dwoma dnami wypukłymi. Średnica zewnętrzna zbiornika wynosi 550. W dnie górnym znajdują się dwa króćce DN 80 w wersji:



[image: image2.jpg]


a) gwintowanej - króćce gwintowane R3”




b) kołnierzowej - zakończone kołnierzem DN80 PN6 wg PN-ISO 7005-1
 

Stabilizatory mogą być wykonywane również z króćcami kołnierzowymi DN 40-80 PN16


Króćce te pełnią funkcję króćca dopływowego (przedłużony do wewnątrz zbiornika) i odpływowego. W dnie górnym znajduje się króciec odpowietrzający G2" i króciec termometryczny G1". W dnie dolnym centrycznie umieszczony jest króciec spustowy G2". W górnej części płaszcza umieszczona jest para króćców G1" z przeznaczeniem do podłączenia czujki regulatora temperatury lub termometru. W dolnej części umieszczona jest para króćców G5/4" z przeznaczeniem do podłączenia układów cyrkulacji.

[image: image3.wmf]

[image: image4.wmf]_1103825151.dwg

